PROTOKÓŁ KONSERWACJI SYSTEMU ALARMOWEGO

nr …………………… z dnia …………………… w ……………………………

| Zamawiający Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: | Wykonawca Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: |
| --- | --- |

Obiekt i umowa

Adres obiektu:

Umowa serwisowa nr i z dnia:

Data poprzedniej konserwacji:

Rodzaj wizyty

☐ Konserwacja okresowa        ☐ Przegląd po awarii        ☐ Przegląd na życzenie klienta

Urządzenia

| Urządzenie | Producent i model | Numer seryjny | Wersja oprogramowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrala alarmowa |  |  |  |
| Manipulator |  |  |  |
| Moduł komunikacyjny (GSM, LTE, IP) |  |  |  |
| Zasilacz dodatkowy |  |  |  |
| Akumulator (pojemność Ah) |  |  |  |

Centrala i zasilanie

| Czynność | OK | Usterka | n/d | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pamięć zdarzeń: alarmy, awarie, sabotaże | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Obudowa i styk sabotażowy centrali | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Zasilanie sieciowe i bezpiecznik | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Akumulator: napięcie i test pod obciążeniem | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Data montażu akumulatora (wpisz w uwagach) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Połączenia przewodów i zaciski | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Data i godzina w centrali | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Aktualizacja oprogramowania, jeśli jest dostępna | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Czujki i sygnalizatory

| Czynność | OK | Usterka | n/d | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Test każdej czujki ruchu (przejście przez strefę) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Kontaktrony drzwi i okien | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Czujki zbicia szyby | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Czujki dymu, zalania i gazu | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Soczewki czujek czyste, nic ich nie zasłania | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Czujki bezprzewodowe: poziom sygnału i baterie | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Sygnalizator wewnętrzny | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Sygnalizator zewnętrzny: dźwięk, błysk, akumulator | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Sabotaż czujek i sygnalizatorów | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Sterowanie i powiadomienia

| Czynność | OK | Usterka | n/d | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manipulatory: przyciski, wyświetlacz, podświetlenie | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Piloty i breloki: działanie i baterie | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Uzbrojenie i rozbrojenie z każdego manipulatora | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Czasy na wejście i wyjście zgodne z ustaleniami | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Przycisk napadowy | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Powiadomienie SMS lub w aplikacji | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Transmisja potwierdzona przez stację monitorowania | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Pomiary

| Parametr | Wynik |
| --- | --- |
| Napięcie zasilacza centrali (V) |  |
| Napięcie akumulatora bez zasilania sieciowego (V) |  |
| Napięcie akumulatora sygnalizatora zewnętrznego (V) |  |
| Poziom sygnału GSM lub LTE |  |

Wymienione elementy

| Lp. | Element | Model i numer seryjny | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Stan systemu po konserwacji

☐ Sprawny        ☐ Sprawny, z zaleceniami        ☐ Niesprawny, wymaga naprawy

Zalecenia

Następna konserwacja

Termin następnej konserwacji:

| Zamawiający (czytelny podpis) | Wykonawca (czytelny podpis) |
| --- | --- |